## pump_curves_affinity
| current flow rate | 10 | m3/hr | *operator input
| current tank height | 4 | m | *operator input
| target pressure head | 16 | m | *operator input
| calculated required head | 12 | m
| calculated pump speed | 9 | cluster
a | b | c | cluster |  | pump head for given flow | pump head delta | cluster
-0.039915 | 0.27944 | 4.3957 | 1 |  | 3.1986 | 8.8014 | 1
-0.039915 | 0.30136 | 5.1122 | 2 |  | 4.1343 | 7.8657 | 2
-0.039915 | 0.32327 | 5.8829 | 3 |  | 5.1241 | 6.8759 | 3
-0.039915 | 0.34519 | 6.7076 | 4 |  | 6.168 | 5.832 | 4
-0.039915 | 0.36711 | 7.5864 | 5 |  | 7.266 | 4.734 | 5
-0.039915 | 0.38902 | 8.5193 | 6 |  | 8.418 | 3.582 | 6
-0.039915 | 0.41094 | 9.5062 | 7 |  | 9.6241 | 2.3759 | 7
-0.039915 | 0.43286 | 10.5472 | 8 |  | 10.8843 | 1.1157 | 8
-0.039915 | 0.45477 | 11.6424 | 9 |  | 12.1986 | 0.19863 | 9 | * this curve produces the head closest to the head required
-0.039915 | 0.47669 | 12.7916 | 10 |  | 13.567 | 1.567 | 10
-0.039915 | 0.49861 | 13.9948 | 11 |  | 14.9894 | 2.9894 | 11
-0.039915 | 0.52052 | 15.2522 | 12 |  | 16.466 | 4.466 | 12
-0.039915 | 0.54244 | 16.5636 | 13 |  | 17.9966 | 5.9966 | 13
-0.039915 | 0.56436 | 17.9291 | 14 |  | 19.5812 | 7.5812 | 14
-0.039915 | 0.58627 | 19.3487 | 15 |  | 21.22 | 9.22 | 15
-0.039915 | 0.60819 | 20.8224 | 16 |  | 22.9128 | 10.9128 | 16
-0.039915 | 0.63011 | 22.3502 | 17 |  | 24.6598 | 12.6598 | 17
-0.039915 | 0.65202 | 23.932 | 18 |  | 26.4608 | 14.4608 | 18